Ответ

об устранении выявленных нарушений   предписания №59/1/1 от 27 апреля 2017 г.

УНДиПР ГУМЧС России по РБ

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | отметка о выполнении (указывается толь выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения | ст 68 Федерального закона от22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 2 | В объекте внутренних лестниц расположены батареи отопления, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площади лестницы | Ст 53 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.57 противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, п 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 3 | Из лестничного марша левого крыла отсутствует выход не посредственного наружу на прилегающую к зданию территории | п 6.34 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 4 | Изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности правого крыла второго этажа с Ф4.1 – школа, на Ф2.1- библиотека | Пп. О п23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.№390 | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования, главе сельского Поселения Верхоторский сельсовет |
| 5 | Помещение школы и помещение библиотеки на втором этаже не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами | П.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования, главе сельского Поселения Верхоторский сельсовет |
| 6 | Из каждого отсека второго этажа имеются по одному эвакуационному выходу | П.6.9,6.13,7.5 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования, главе сельского Поселения Верхоторский сельсовет |
| 7 | Из помещения детского сада эвакуационные выходы шириной менее 1,2 м | П.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 8 | Из помещения обеденного зала эвакуационные выходы шириной менее 0.8 м | П.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 9 | При эксплуатации эвакуационного выхода с первого этажа на лестничную клетку лестничного марша правого крыла нарушено объемно-планировочное решение проекта здания (дверь эвакуационного выхода заложена кирпичом) | п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.№390 | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |
| 10 | Выход на чердак осуществляется через люк выполненный из горючих материалов размером менее 0,6-0,8 м. | П.8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования, заключен договор покупки |
| 11 | На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения управлением эвакуации | п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.№390 | 01.04.2018 г. | подана заявка начальнику отдела образования |

Директор школы:                                         Т.Н.Попкова